### SPIS    ZAWARTOŚCI

#### I.OPIS  TECHNICZNY

- Podstawa  opracowania

- Zakres  opracowania

- Projektowane przyłącze  wodociągowe

- Informacja BIOZ

- Uwagi  końcowe

##### II. RYSUNKI

##### PZT – przyłącze wody	                         		 1: 500	       		Rys. 1

##### Profil  przyłącza  wody 		              		 1: 100	/500		Rys. 2

Komora wodomierzowa					 1: 50			Rys. 3

III. ZAŁĄCZNIK

- Warunki techniczne na podłączenie do sieci wod. – kan. Nr 08834/2018  wydane 22.08.2018r  przez MWiK w Kołobrzegu

- mapa do celów projektowych

I.OPIS   TECHNICZNY

- Podstawa  opracowania

Projekt  sporządzono  w  oparciu  o:

- zlecenie  Inwestora,

- Warunki techniczne na podłączenie do sieci wod. – kan. Nr 08834/2018  wydane

22.08.2018r  przez MWiK w Kołobrzegu,

- Warunki techniczne do projektowania, wykonania oraz odbioru przyłączy

wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania „MWiK” Sp. z o.o. w

Kołobrzegu

-   obowiązujące  przepisy  i  normatywy,

-    uzgodnienia  międzybranżowe.

- Zakres  opracowania i lokalizacja

Zakresem  opracowania  objęto  przyłącze wodociągowe   budowane w celu dostarczenia wody do planowanego punktu zbiórki selektywnej na działce nr 310  obręb 0058 Siemyśl; jedn. ewidencyjna 320806_2  Siemyśl , ul. Kołobrzeska 14 w Siemyślu.

Działka na której planowane jest włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy do Inwestora.

Projektowane przyłącze wodociągowe służyć ma zapewnieniu wody do celów:

- socjalnych dla projektowanego kontenera socjalnego w ilości – 0,39 dm3/s,

- p.poż. – zewnętrznego gaszenia pożaru – 10,0 l/s ( 0,2 MPa)  - hydrant  Dn 80.

- Projektowane przyłącze  wodociągowe

Projektowaną inwestycję należy wykonać poprzez montaż trójnika PVC Dz110 na istniejącym wodociągu oraz montaż połączenia kołnierzowego do rur PVC ( zabezpieczonego przed przesunięciem) na odejściu - punkt W0 wg. części graficznej opracowania. Bezpośrednio za trójnikiem na sieci wodociągowej należy zamontować zasuwę kołnierzową Dn 100 umożliwiającą odcięcie przyłącza. Na trzpień zasuwy zamontować (umieszczony w rurze ochronnej) drążek, który należy wyprowadzić do powierzchni terenu i zabezpieczyć skrzynką uliczną do zasuw.  Armaturę montowaną na przyłączu oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-09700.

Pod kształtkami, uzbrojeniem projektowanej sieci wykonać bloki oporowe.

Projektowany odcinek przyłącza do komory wodomierzowej wykonać z rur PE 100, SDR 17 Dz 110. Połączenia wykonywać jako zgrzewane lub kołnierzowe, przy łączeniu armatury.

Przyłącze wodociągowe należy układać ze spadkiem w kierunku sieci wodociągowej.

Na przyłączu wodociągowym projektuje się komorę wodomierzową zgodnie z częścią rysunkową opracowania.

W komorze przewiduje się zamontowanie 2 wodomierzy firmy Itron, jeden na cele p.poż., drugi na cele byt.-gosp.

Wykonanie podłączenia zostanie zrealizowane zgodnie z Wariantem III opisanym w  Warunkach technicznych do projektowania (…)  MWiK Kołobrzeg.

W komorze przewiduje się pomiędzy zaworami odcinającymi Dn 32 montaż:

- Wodomierza Aquadis+ DN15 (Itron) o przyłączu gwintowym i parametrach

- Q3 = 2,5 m3/h

- DN15

- kl. meteorologiczna C

- strata ciśnienia 0,2 bar

- Zaworu antyskażeniowego gwintowanego typu EA  Dn 20 ( strata ciśnienia 0,05 bar).

W komorze przewiduje się pomiędzy zaworami odcinającymi Dn 100 montaż:

- Filtra siatkowego Dn 100 z boczną zabudową o przyłączu kołnierzowym 
( kv= 307,0 m3 /h) ,

- wodomierza Flostar,  Dn 65 (Itron)  o przyłączu kołnierzowym i parametrach:

- Qmin = 20,0 dm3/h

- Q 3  = 40,0 m3/h

- kl. meteorologiczna C

- strata ciśnienia 0,45 bar

- zaworu antyskażeniowego kołnierzowego typu EA  Dn 100  ( starta ciśnienia 0,05 bar).

Przejścia przez wszystkie przegrody budowlane wykonać w rurze osłonowej z uszczelnieniem łańcuchem uszczelniającym.

Dla wodomierzy o średnicy większej niż 40mm pod wodomierzem i armaturę zaporową należy wykonać odpowiednie podpory lub wsporniki ( zgodnie z częścią rysunkową opracowania) , których konstrukcja powinna zabezpieczać wodomierz przed działaniem naprężeń pochodzących od rurociągów i armatury  zaporowej.

Przed zaworem antyskażeniowym przewiduje się zamontować zawór odcinający z kurkiem spustowym.

Roboty ziemne wykonać należy zgodnie z normą  PN– 98/-S-02205 z wymianą  gruntu na żwir  lub  pospółkę. Wodociąg ułożyć na 10 cm podsypce. Obsypkę rury PE wykonać z piasku gr. 30 cm i zagęścić. Nad ułożonym wodociągiem ( 30 cm nad rurą) położyć taśmę lokalizacyjną z wkładem stalowym w kolorze niebieskim.

Po ułożeniu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 9 atm przez 30 minut.

Rurociągi przed zasypaniem należy zlecić do zinwentaryzowania uprawnionemu geodecie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby i zasypaniu przewodów sieć wodociągową należy przepłukać wodą wodociągową.

- Informacja BIOZ

Podstawa opracowania

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

- praca na wysokości (dopuszcza się do pracy na wysokości tylko osoby posiadające odpowiednie badania lekarskie),

- zastosowanie materiałów i urządzeń ciężkich,

- stosowanie materiałów żrących lub cuchnących - chemikaliów niebezpiecznych grożących zatruciem lub uszkodzeniem powłoki skórnej,

- praca z narzędziami elektrycznymi (elektronarzędzia, spawanie),

- występowanie gorącej wody oraz zgrzewania materiałów,

- hałas pochodzący od maszyn i urządzeń,

- wykonywanie wykopów (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemią, możliwość występowania licznego uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach)

- w przypadku układania rur w wykopach należy wykopy te zabezpieczyć przed osunięciem się ziemi oraz przed wpadnięciem do nich pracowników. Należy zachować ostrożność przy wykonaniu wykopów w miejscach istniejącej sieci elektroenergetycznej (możliwość porażenia prądem), gazowych (możliwość wybuchu) oraz podczas ich zasypywania.

Instruktaż pracowników

Roboty będą prowadzone przez firmy posiadające niezbędne uprawnienia do prowadzenia robót.

Pracownicy posiadać winni wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia robót, a prawidłowość ich wykonania będzie sprawdzał Inspektor Nadzoru posiadający wszelkie niezbędne do tego uprawnienia i pozwolenia.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu

Teren budowy będzie ogrodzony, w sposób uniemożliwiający przebywanie osobom postronnym. Ewentualne przejścia w pobliżu budowy powinny być odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

W trakcie robót budowlano-instalacyjnych należy przede wszystkim chronić głowę i oczy. Bezwzględnie używać okularów ochronnych, kasków, rękawic i obuwia z osłoną palców. Bezwzględnie stosować różnego rodzaju osłony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robót muszą być przeszkoleni w zakresie BHP.

5.0. Uwagi  końcowe

- Wszelkie prace wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano-montażowych” cz. II  oraz z  „Warunkami technicznymi wykonania i   odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

- Wszelkie zmiany można dokonać tylko w uzgodnieniu z projektantem

- Przed zasypaniem przyłącza zgłosić należy je do odbioru technicznego u Dostawcy wody

- O rozpoczęciu i zakończeniu robót należy zawiadomić  Zakład Wodociągów

- Podane  rzędne uzbrojenia  istniejącego sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem

Robót

- W przypadku napotkania nieoznaczonych kabli lub innych przewodów należy roboty

wstrzymać i z właściwym użytkownikiem ustalić dalszy tok postępowania

-   Po zakończeniu robót teren po budowie należy przywrócić do stanu pierwotnego.